[bookmark: OLE_LINK1]杭州市第一人民医院城东院区采购针灸排烟机系统
项目调研公告
杭州市第一人民医院城东院区关于采购针灸排烟机系统项目公告，欢迎国内符合要求的供应商前来参加调研。
一.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：
	项目
	预算金额（万元）
	简要技术描述或
基本概况介绍

	采购针灸排烟机系统项目(湖滨院区）
	[bookmark: B16_简要技术要求、用途]16.8
	具体内容详见附件。



二．响应文件内容：项目名称，报名公司，报名联系人及联系电话，报价单(报价不超预算金额），营业执照等相关资质文件，提供的资料需盖有公司公章。
[bookmark: B22_谈判响应文件提交截止日期]三. 文件提交截止时间：2026年 7月22日12 时00 分（北京时间）
四.文件提交地址： 杭州上城区学士坊4号2幢后勤保障部204房间或发送至邮箱6606470@qq.com                          
[bookmark: B25_谈判时间日期]五.调研时间：另行通知
六. 调研地址：另行通知 
七.采购人名称：杭州市第一人民医院
地址：杭州市浣纱路261号
联系人：  童老师
联系电话：0571-56007409

























[bookmark: _GoBack]附件

采购需求

一、针灸排烟系统设备技术参数
	序号
	招标要求
	投标响应

	1
	功能要求：采用电动升降烟罩（无多余烟管关节）、遥控升降、烟罩降低后能够前后、左右轻松移动，采用主管道风机＋独立小风机、能够独立控制，可调节强风、弱风
	

	2
	吸烟罩尺寸、材质
	

	2.1
	参考尺寸：1050mm×630mm×350mm（具体按实际使用需求定制）；
	

	2.2
	材质：透明亚克力、透明度高、耐高温温度≥100C°；
	

	2.3
	吸烟罩升降支架升降行程0mm至800mm之间，升降速度≧28mm/s材质:铝合金
	

	2.4
	吸烟罩平移行程0mm至900mm之间。
	

	2.5
	吸烟罩左右侧方平移≧150mm
	

	2.6
	烟罩前后移动范围≧900mm
	

	2.7
	烟罩单侧移动范围≧150mm
	

	3
	吸烟罩滑轨长度、材质
	

	3.1
	长度≥900mm、拉开总长度≥1800mm
	

	3.2
	材质：冷轧钢
	

	4
	吸烟罩连接口外径：≥150mm
	

	5
	烟管
	

	5.1
	支管道烟管：内口径直径≥150mm、外口径直径≥160mm
	

	5.2
	主管道烟管：内口径直径≥186mm、外口径直径≥200mm
	

	5.3
	吸烟管升起压缩后长度≦60mm
	

	5.4
	烟管风阻摩擦系数低、油烟不易结污沟、管道的密闭性≥95%
	

	5.5
	管道材料弹性优良
	

	6
	风机
	

	6.1
	支管道风机
	

	6.1.1
	额定工作电压：220V
	

	6.1.2
	功率≥85W
	

	6.1.3
	风量≥670m³/h
	

	6.1.4
	噪音≤40db
	

	6.1.5
	风压：260-290Pa
	

	6.2
	主管道风机
	

	6.2.1
	额定工作电压：220V
	

	6.2.2
	功率≥237W
	

	6.2.3
	风量≥1314m³/h
	

	7
	升降电机
	

	7.1
	升降速度≧30mm/s
	

	7.2
	升降力≥40kg
	

	7.3
	升降行程0mm-800mm
	

	7.4
	带遥控器
	

	8
	其它附属配件：安装支架、三通接头，排式吊卡，管道弯头，软管接头，电机防雨罩等，按照安装要求符合设置标准的配件
	


注：上述内容为基本要求，供应商可根据现场实际情况进行深化设计，并根据自行设计的设计方案自行增补设备或设施，并在方案中具体描述，但不得减少上述清单中已有的材料配置。实施过程中存在缺项的，成交后不予追加金额，所涉及的费用均视为包含在总价中。
二、其他要求
1、技术标准化和规范
1.1本次艾灸排烟系统采购项目的设计、供货、安装和验收（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须符合与其相关的现行中华人民共和国标准及规范（最新版本）。
1.2没有现行国家标准可遵循的，应遵循国际标准，并在投标文件中注明。
1.3对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的产品或材料，供应商提供的产品或材料应符合该类要求。
2、产品基本要求
2.1供应商所供货产品必须是厂商原装的、全新的、性能完好的，性能及指标符合国家现行的及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。
2.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本文件提出的要求。 
2.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明产品之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。
2.4对于影响产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。
2.5所有产品供货时须提供出厂合格证等质量证明文件。
2.6要求恒风恒压的风机，在开1个工位或多个工位等不同工作状态时，风压必须保持不变。需选用低噪声、抗腐蚀、抗风雨风机系列，最高工作温度可到75摄氏度。机壳与铁架连接螺栓采用整体成型包覆处理方式，须解决因腐蚀而造成螺栓损坏的现象。风机采用双层底座，不用拆地脚螺栓，可方便维护风机。风机轴封处做特殊轴封处理，防止有毒有害气体的泄露。
2.7风管和风机支架要求：风管和风机支架须采用优质角铁焊接制做，尺寸根据风管和风机大小确定，表面经耐酸碱EPOXY 粉体涂装处理，结构稳定，外表美观。
2.8软连接及减振器要求
2.8.1软连接采用高密帆布软材料，其且有阻燃性及防腐蚀性的功能，能有效减缓风机运行时所引起的风管振动。
2.8.2减振器采用弹簧橡胶阻尼复合减震。机组震动符合ISO2372 G4.5 等级；风机安装后运转噪音距离1M处需小于70Db。
2.9降噪系统
2.9.1要求在风机前端和后端做降噪处理，室内噪音小于50DB；室外噪音低于75DB，达到国家规定要求。风机安装在屋顶也要求做降噪处理，防止因风机的高速运转把噪音穿到房间。
3、现场踏勘要求
投标前供应商自行踏勘现场，供应商须落实管道铺设工作，并根据招标人要求安装室外排风口，排风口根据招标人指定位置安装，所需费用包含在投标报价中，招标人不另行支付。

